四种传感器 MQTT 采集与上报
设计开发文档

适用对象：温湿度、气体流量、电流、电压四类传感器接入与边缘上报实现

| 项目名称 | weld-mqtt-bridge |
| --- | --- |
| 文档类型 | 设计开发文档 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-03-30 |
| 编制部门 | 智能研发部 |

文档说明： 本文档在《焊接数据采集与边缘监测数据规范》基础上，收敛四种传感器的接入映射、Topic 规划、Payload 结构、软件模块设计、异常处理和测试要求，用于指导该 MQTT 项目的开发与联调。

# 1. 编写依据与目标

本项目用于在边缘侧完成四种传感器数据的采集、统一建模、MQTT 发布与基础健康监测。设计目标不是覆盖硬件电气与底层驱动，而是将设备接入、数据组织、消息发布和联调行为收敛为统一的软件实现方案。

四类对象为：温湿度设备 th01、气体流量计 mf01、电流链路 chb01、电压链路 chv01。

开发目标包括：统一 Topic、统一公共头、统一 telemetry 数据结构、统一质量模型、统一异常处理、统一配置方式，并为后续波形扩展和窗口统计扩展预留接口。

# 2. 系统边界与总体方案

系统采用“采集 -> 归一化 -> 校验 -> 封装 -> 发布 -> 状态回报”的边缘数据链路。低速量采用周期遥测，电流与电压当前值同样按 telemetry 发布；高频波形与统计扩展保留接口，但不作为本阶段基础交付范围。

本文档不展开以下内容：传感器选型、硬件接线、电源设计、内核驱动、厂商私有寄存器细节、数据库物理表设计和第三方业务系统映射。

现场设备/DAQ ↓ Collector 采集层 ↓ Normalizer 归一化层 ↓ Validator 校验层 ↓ Payload Builder 报文构建层 ↓ MQTT Publisher 发布层 ↓ 平台侧订阅 / 存储 / 展示

# 3. 设计基线

本项目统一使用 telemetry 类消息承载四类传感器的周期采样值；消息由 Topic、公共头、数据体和质量信息组成。

Topic 采用九级层级：weld/{version}/{site_id}/{line_id}/{station_id}/{gateway_id}/{msg_class}/{metric_group}/{device_id}。

常规遥测消息统一采用 data.fields + data.points 结构；每个点必须携带采样时间戳，point_count 必须与 points 数组长度一致。

公共头至少包含 spec_ver、msg_id、msg_class、ts_utc、ts_ms、seq、gateway_id、device_id、device_type，推荐补充 device_model、channel_id、signal_type、source、collect。

质量信息统一采用 quality.code / quality.text / quality.flags 结构，正常值为 0 / ok / []。

# 4. 现场上下文与设备映射

| 序号 | 设备对象 | device_id | device_type | device_model | 接入方式 | signal_type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度设备 | th01 | temp_humidity_transmitter | TH-485 | RS485 / Modbus RTU | environment |
| 2 | 气体流量计 | mf01 | gas_flow_meter | MF6600 | RS485 / Modbus RTU | gas_flow |
| 3 | 电压链路 | chv01 | voltage_transducer | CHV-100-100 | USB DAQ / ai0 | voltage |
| 4 | 电流链路 | chb01 | current_transducer | CHB-2KE | USB DAQ / ai1 | current |

映射说明： 标准 Topic 统一放在下一章节集中说明，避免设备映射表重复占宽。串口链路使用 source.bus=rs485；DAQ 链路补充 channel_id 与 source.channel。

# 5. Topic 规划

四类传感器均按 telemetry 发布，但 metric_group 根据数据类别区分为 env、flow、power。该划分保证订阅路由清晰，且不在 Topic 中携带时间戳、序列号或测量值等易变字段。

| 设备 | msg_class | metric_group | device_id | Topic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度 | telemetry | env | th01 | 见 7.1 |
| 气体流量 | telemetry | flow | mf01 | 见 7.2 |
| 电流 | telemetry | power | chb01 | 见 7.4 |
| 电压 | telemetry | power | chv01 | 见 7.3 |

# 6. 公共头与数据结构设计

公共头采用统一字段，保证平台侧按同一规则解析。推荐以 gateway_id + device_id + channel_id + msg_class 为默认 seq 维护作用域；无 channel_id 时退化为 gateway_id + device_id + msg_class。

| 字段 | 是否必选 | 类型 | 设计说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| spec_ver | 是 | string | 固定为 1.0.0；表示消息体遵循的数据规范版本 |
| msg_id | 是 | string | 全局唯一消息 ID，建议使用 UUID/ULID |
| msg_class | 是 | string | 四类传感器均固定为 telemetry |
| ts_utc / ts_ms | 是 | string / int | 两者表示同一时刻；用于对齐、存储和追踪 |
| seq | 是 | int | 同一数据源内单调递增，用于排查乱序、重发和丢包 |
| gateway_id | 是 | string | 固定来源网关，例如 gw3568_01 |
| device_id | 是 | string | 传感器或逻辑设备标识 |
| device_type | 是 | string | 设备类别，不得混入型号或协议语义 |
| device_model | 推荐 | string | 设备型号，便于联调与资产映射 |
| channel_id | 按需 | string | DAQ 链路建议携带 ai0 / ai1 |
| signal_type | 推荐 | string | environment / gas_flow / current / voltage |
| source | 推荐 | object | 采集来源上下文，如 bus、port、protocol、slave_addr、channel |
| collect | 推荐 | object | 低速周期采集上下文，含 period_ms、timeout_ms、retries |

# 7. 四种传感器 Payload 设计

四类传感器统一采用 fields + points 结构。temperature / humidity、instant_flow / total_flow、current、voltage 均作为 fields 定义，points 中 values 按 fields 顺序映射。

低速量优先使用 collect 描述采集周期与超时重试；电流与电压作为工程值当前量发布，同时为后续原始量、标定参数和窗口统计留扩展接口。

## 7.1 温湿度设备 th01

用途：采集现场环境温度与相对湿度。推荐周期 1000 ms，source 指向 RS485 设备 /dev/ttyS0，slave_addr=1。

Topic weld/v1/sz01/line_01/station_03/gw3568_01/telemetry/env/th01 Payload 关键字段 { "msg_class": "telemetry", "device_id": "th01", "device_type": "temp_humidity_transmitter", "device_model": "TH-485", "signal_type": "environment", "source": { "bus": "rs485", "port": "/dev/ttyS0", "protocol": "modbus_rtu", "slave_addr": 1 }, "collect": { "period_ms": 1000, "timeout_ms": 300, "retries": 2 }, "data": { "point_count": 1, "fields": [ {"name": "temperature", "unit": "C"}, {"name": "humidity", "unit": "pct_rh"} ], "points": [ {"ts_us": 1773988330000004, "values": [26.4, 58.2]} ] }, "quality": {"code": 0, "text": "ok", "flags": []} }

## 7.2 气体流量计 mf01

用途：采集保护气体的瞬时流量和累计流量。推荐周期 1000 ms，source 指向 RS485 设备 /dev/ttyS2，slave_addr=2。

Topic weld/v1/sz01/line_01/station_03/gw3568_01/telemetry/flow/mf01 Payload 关键字段 { "msg_class": "telemetry", "device_id": "mf01", "device_type": "gas_flow_meter", "device_model": "MF6600", "signal_type": "gas_flow", "source": { "bus": "rs485", "port": "/dev/ttyS2", "protocol": "modbus_rtu", "slave_addr": 2 }, "collect": { "period_ms": 1000, "timeout_ms": 300, "retries": 2 }, "data": { "point_count": 1, "fields": [ {"name": "instant_flow", "unit": "L_min"}, {"name": "total_flow", "unit": "L"} ], "points": [ {"ts_us": 1773988330000004, "values": [12.53, 1532.24]} ] }, "quality": {"code": 0, "text": "ok", "flags": []} }

## 7.3 电压链路 chv01

用途：从 DAQ 模拟输入 ai0 采集电压工程值。建议采样周期 100 ms；若后续需要窗口统计或抓波，可平滑切换到 window 扩展。

Topic weld/v1/sz01/line_01/station_03/gw3568_01/telemetry/power/chv01 Payload 关键字段 { "msg_class": "telemetry", "device_id": "chv01", "device_type": "voltage_transducer", "device_model": "CHV-100-100", "channel_id": "ai0", "signal_type": "voltage", "source": { "bus": "usb_daq", "port": "daq0", "protocol": "analog_input", "channel": "AI0" }, "collect": { "period_ms": 100, "timeout_ms": 50, "retries": 0 }, "data": { "point_count": 1, "fields": [ {"name": "voltage", "unit": "V"} ], "points": [ {"ts_us": 1773988330009475, "values": [221.03]} ] }, "quality": {"code": 0, "text": "ok", "flags": []} }

## 7.4 电流链路 chb01

用途：从 DAQ 模拟输入 ai1 采集电流工程值。建议采样周期 100 ms；允许在消息中保留 raw 与 calibration 扩展对象，以满足原始量与工程量并存要求。

Topic weld/v1/sz01/line_01/station_03/gw3568_01/telemetry/power/chb01 Payload 关键字段 { "msg_class": "telemetry", "device_id": "chb01", "device_type": "current_transducer", "device_model": "CHB-2KE", "channel_id": "ai1", "signal_type": "current", "source": { "bus": "usb_daq", "port": "daq0", "protocol": "analog_input", "channel": "AI1" }, "collect": { "period_ms": 100, "timeout_ms": 50, "retries": 0 }, "data": { "point_count": 1, "fields": [ {"name": "current", "unit": "A"} ], "points": [ {"ts_us": 1773988330009475, "values": [135.20]} ] }, "raw": {"adc_unit": "V"}, "calibration": {"version": "cal-20260326-01", "k": 5000.0, "b": 0.0}, "quality": {"code": 0, "text": "ok", "flags": []} }

# 8. 软件模块设计

推荐将项目拆分为配置管理、采集驱动适配、数据归一化、校验、报文构建、MQTT 发布、状态监测和日志诊断八个模块，避免将采集逻辑与 Topic/Payload 拼接逻辑耦合在一起。

| 模块 | 职责 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| config_manager | 加载站点、网关、设备、采样周期、Broker 参数 | YAML/JSON 配置 | 运行态配置对象 |
| collector_rs485 | 读取 th01、mf01 原始数据 | 串口配置 / 设备映射 | 温湿度/流量原始值 |
| collector_daq | 读取 ai0、ai1 模拟量并完成工程换算 | DAQ 通道配置 / 标定参数 | 电压/电流工程值 |
| normalizer | 归一化字段名、单位、时间戳、空值表示 | 原始采集结果 | 统一采样记录 |
| validator | 校验必填字段、量程、点数、单位、时间一致性 | 统一采样记录 | 校验结果 / quality |
| payload_builder | 构建公共头、collect、source、data.fields、data.points | 校验后的记录 | 标准 MQTT payload |
| mqtt_publisher | 建立连接、发布消息、缓存重连、失败重试 | topic + payload | 发布结果 |
| health_monitor | 汇总采集链路状态、成功率、重试、延迟 | 发布与采集统计 | status/event 数据 |

# 9. 运行流程设计

建议使用单进程多任务模型：RS485 轮询任务按 1 s 周期执行，DAQ 任务按 100 ms 周期执行；发布模块使用非阻塞 MQTT 客户端或独立队列，避免采集被网络阻塞。

1) 启动阶段加载配置并初始化 MQTT 连接 2) 初始化 RS485 / DAQ 采集器 3) 周期采集四类设备数据 4) 归一化为统一记录结构 5) 校验量程、时间、字段完整性并生成 quality 6) 构建 Topic 与 Payload 7) 发布 telemetry 消息 8) 记录链路成功率、重试次数与超时情况 9) 出现异常时补充 status / event 消息

# 10. 质量与异常处理设计

正常消息 quality.code 固定为 0；采集超时、链路断连、量程越界和 DAQ/串口异常应映射到统一质量码。

| 场景 | quality.code | flags 建议 | 处理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常采集 | 0 / ok | [] | 正常发布 telemetry |
| 采集超时 | 2 / timeout | retry_used | 本次值标记无效；必要时触发 event |
| 设备断连 | 8 / disconnected | [] | 暂停正常值写入；上报 status 或 event |
| 数值越界 | 4 / out_of_range | estimated 或 [] | 消息可保留但不参与控制逻辑 |
| 点数或时间异常 | 9 / missed_samples 或 1 / stale | partial / late / reordered | 保留标记并限制实时消费 |

# 11. 配置设计

配置文件建议分为站点上下文、Broker 参数、设备清单、采样参数和标定参数五部分。设备清单作为单一数据源，供采集层、报文层和监控层共用，避免多处硬编码。

site: version: v1 spec_ver: 1.0.0 site_id: sz01 line_id: line_01 station_id: station_03 gateway_id: gw3568_01 mqtt: host: 127.0.0.1 port: 1883 qos: 1 retain: false devices: - device_id: th01 device_type: temp_humidity_transmitter device_model: TH-485 signal_type: environment metric_group: env source: {bus: rs485, port: /dev/ttyS0, protocol: modbus_rtu, slave_addr: 1} collect: {period_ms: 1000, timeout_ms: 300, retries: 2} - device_id: mf01 device_type: gas_flow_meter device_model: MF6600 signal_type: gas_flow metric_group: flow source: {bus: rs485, port: /dev/ttyS2, protocol: modbus_rtu, slave_addr: 2} collect: {period_ms: 1000, timeout_ms: 300, retries: 2} - device_id: chv01 device_type: voltage_transducer device_model: CHV-100-100 channel_id: ai0 signal_type: voltage metric_group: power source: {bus: usb_daq, port: daq0, protocol: analog_input, channel: AI0} collect: {period_ms: 100, timeout_ms: 50, retries: 0} - device_id: chb01 device_type: current_transducer device_model: CHB-2KE channel_id: ai1 signal_type: current metric_group: power source: {bus: usb_daq, port: daq0, protocol: analog_input, channel: AI1} collect: {period_ms: 100, timeout_ms: 50, retries: 0}

# 12. 开发与联调计划

| 阶段 | 目标 | 主要输出 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 完成配置基线与 Topic/Payload Builder | 配置样例、消息生成器、单元测试 | 四类消息均能按标准结构生成 |
| 阶段 2 | 打通 RS485 与 DAQ 采集 | th01/mf01/chv01/chb01 采集适配器 | 可读到真实或模拟数据 |
| 阶段 3 | 接入 MQTT Broker 并完成异常处理 | 发布器、重连机制、日志 | 断线后自动恢复，异常有质量码 |
| 阶段 4 | 平台联调与稳定性验证 | 联调记录、问题清单、修订版配置 | 平台可稳定解析与展示四类消息 |

# 13. 测试方案

测试分为单元测试、集成测试、Broker 联通测试、故障注入测试和平台联调测试。

| 测试项 | 对象 | 方法 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topic 生成 | 四类设备 | 输入配置后生成 Topic | 与标准 Topic 完全一致 | 高 |
| 字段完整性 | Payload Builder | 检查必选字段 | 公共头与 data 结构齐全 | 高 |
| 单位一致性 | 环境/流量/电参 | 校验 field.unit | C / pct_rh / L_min / L / A / V 全部正确 | 高 |
| 点数一致性 | 四类 telemetry | point_count 与 points 数组比对 | 一致且 values 长度匹配 fields | 高 |
| 时间一致性 | 公共头 | 比较 ts_utc 与 ts_ms | 表示同一时刻 | 中 |
| 异常发布 | 超时/断连 | 模拟采集失败 | 生成对应 quality 或 event/status | 高 |
| MQTT 重连 | publisher | 断开 Broker 后恢复 | 恢复后继续发布，不阻塞采集主循环 | 高 |

# 14. 交付物清单

项目源码：配置模块、四类采集适配器、标准 Payload 构建器、MQTT 发布器。

配置样例：站点上下文、Broker 参数、设备清单、采样参数、标定参数。

联调样例：四类 Topic 的示例消息、抓包样例、平台订阅样例。

测试材料：单元测试报告、联通测试报告、异常注入测试记录。

# 15. 结论

本设计以《焊接数据采集与边缘监测数据规范》为上位约束，将四种传感器统一纳入相同的软件实现框架：统一 Topic、统一公共头、统一 telemetry 结构、统一质量语义、统一配置方式。

这样既能满足当前 MQTT 项目快速落地，也能在未来平滑扩展波形抓取、窗口统计、状态消息和事件消息，而不破坏既有接口。

# 附录 A. 四类传感器字段速查

| device_id | signal_type | fields | unit | 采样建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| th01 | environment | temperature, humidity | C / pct_rh | 1000 ms |
| mf01 | gas_flow | instant_flow, total_flow | L_min / L | 1000 ms |
| chv01 | voltage | voltage | V | 100 ms |
| chb01 | current | current | A | 100 ms |